|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **بسم الله الرحمن الرحيم** **إعلان اعادة طرح عطاء لشراء**  **مادة صهاريج الوقود** |  |
| 01 تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي /مديرية المشتريات الدفاعية عن طرح العطاء رقم م ش7/22/صهاريج الوقود/2024 الخاص بشراء (10) صهاريج وقود سعة (54000) لحساب مديرية التموين والنقل الملكي فعلى المتعهدين الراغبين بالاشتراك بهذا العطاء مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية/ شعبة الإمداد والتموين لشراء نسخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ وقدرة (75) خمسون دينار أردني غير مستردة مصطحبين معهم رخصة المهن والسجل التجاري و (الرقم الوطني للمنشاة) ساريتي المفعول أو صورة عنهما وكتاب تفويض من الشركة .  02 يتم بيع دعوات العطاء يومياً من الساعة (1000) العاشرة صباحاً ولغاية الساعة (1300) الواحدة بعد الظهر من كل يوم ما عدا يوم الخميس وأيام العطل الرسمية ويكون يوم الاحد الموافق 14/7/2024 الساعة (1300) الواحدة بعد الظهر أخر موعد لبيع المناقصات.  03 يحق للشركات التي اشترت تالعطاء المرة السابقة الحصول على نسخة مجانية من دعوة العطاء.  04 تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم إلى مديرية المشتريات الدفاعية/سكرتير اللجان قبل الساعة (1300) الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 15/7/2024 ومرفق بها تأمين مالي مصدق بقيمة لاتقل عن (3%) من قيمة اللوازم (حسب أعلى سعر معروض) وكل مناقصة غير مرفق بها التأمين مالي او قيمة تامين مالي أقل من المطلوب تهمل ولاينظر بها وكل مناقصة ترد متاخرة عن موعد الاغلاق ترفض ولن يتم استلامها.  05 عنوان مديرية المشتريات الدفاعية :  هاتف (5000138)  فاكس (5000808)  موقعنا على الانترنت : [www.jafdop.mail.jo](http://www.jafdop.mail.jo) . | | |

**المواصفات الفنية لخزان الوقود فوق الارض سعة (54000) لتر**

**الملحق(أ) المرفق**

1. جسم خزان مصنوع من الصاج المسحوب من مادة(carbon steel) سماكة (6) ملم و اجزاء جسم الصهريج ملحومة مع بعضها البعض من الداخل و الخارج بحيث تكون عملية اللحام من الداخل اولاً ثم من الخارج مع جلخ مكان اللحام و تنظيفة قبل الدهان و يكون الصاج المستخدم جديد 100% و لايوجد به صدأ و يزود الخزان من الداخل بجسور 8U سم سماكة 6ملم عدد4

2. ابعاد الصهريج:

أ. القطر :273 سم

ب. طول الجزء الاسطواني :900 سم

ج. نفخة الراسية الامامية:25سم

د. نفخة الراسية الخلفية:25سم.

3. يزود الخزان بسلم داخلي عدد1 و سلم خارجي عدد1 لتسهيل عملية الدخول و الخروج منه و الية

4. يزود كل خزان بحمالات 10 ملم عدد3 من الاعلى راكبة على بليتة سماكة 6ملم لتسهيل عملية تحميلة و تنزيلة في الموقع .

5. يزود الخزان بفتحة تفريغ انسيابي اسفل الخزان قطر 3 انش مع مفة وسدادة

6.جسم الخزان مدهون) (EPOXY من النوع الممتاز مقاوم للحرارة و عوامل التجوية لون سكني.

7. يزود كل خزان بقواعدعدد 3 نظام شفرات سماكة 6 ملم .

8. يزود الخزان باغطية علوية عدد2 و كما يلي:

أ.قطر الغطاء 75سم.

ب. سماكة الغطاء10ملم

ج. يزودكل غطاء بكسكيت سماكة 3 ملم مقاوم للمواد البترولية

د. يزود كل غطاء بفتحة تفريغ 3 انش مع فلنجة مثبتة على الغطاء نازل منها ماسورة داخل الخزان ترتفع 5 سم من اسفل الصهريج.

هـ. يزود كل غطاء ببراغي 20 ملم عدد 24 برغي لتثبيت الغطاء مع جسم الخزان.

و. يزود كل غطاء بفتحة تزويد4 انش

ز. يزود كل غطاء بفتحة هوائية 1 انش

ح. يزود كل غطاء بفتحة احتياطية 3 انش

9. يزود كل خزان بنقطة توصيل ارضي

10. يزود كل خزان بقياس مدرج عدد2 لمعرفة كمية المادة داخل الخزان

11. تتعهد الشركة بتقديم كفالة صيانة لمدة عام من تاريخ التوريد الى مستودعاتنا .