|  |  |
| --- | --- |
| UPS 60 KVA | |
| Capacity | 60 KVA / Three phase output |
| Technology | True Online double conversion Sine wave |
| Input Voltage | 400 VAC / (50 Hz, +/-10%) |
| Output Voltage | 400 VAC / (50 Hz, +/-5%) |
| Input Power Factor | 1 |
| Output Power Factor | 0.90 |
| Backup time | 10 minutes @ Full load |
| Efficiency of full load | 92.5% |
| Battery | Sealed lead Acid type Free Maintenance. Uses External Battery System |
| Bypass | Built-in Maintenance Bypass |
| Status and control | Using multi-function LCD Panel & control console |
| Protection class | IP 20 |
| Operating temperature | 0 – 40 °c |
| Others | All Drivers And MK Power Cord That Support The System Must Be Provided |
| Warranty | 3-year Warranty Including Spare Parts And Labor |

1. المواصفات الفنية :

* Shall be featured to operate in parallel (parallel kit) with the existing UPS.
* The transfer time shall not exceed ten milliseconds.

1. الشروط الخاصة :
2. تلتزم الشركة بتركيب وتشغيل جميع الاجهزة المذكورة اعلاه وحسب متطلبات القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي
3. كافة المواد يجب ان تكون من الانواع المعتمدة في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي
4. يجب على الشركات زيارة الموقع قبل تقديم العرض الفني والمالي وتلتزم الشركة بالتشغيل مع الـ (UPS) الموجود في الموقع بنظام الـ (Parallel) وفي حالة الحاجة لمواد اضافية تقدم مع العرض الفني والمالي.
5. ان لا تكون المواد الموردة مصنعة قبل عام 2020 .
6. يجب ان يحتوي العرض على (Compliance Sheet) مع الاشارة للمواصفة المطلوبة وتحديدها على (Data Sheet) .
7. تلتزم الشركة بوضع ليبل على كل جهاز يبين (اسم الشركة المحال عليها العطاء,رقم قرار الاحالة,تاريخ التوريد,تاريخ انتهاء الكفالة)
8. الكفالة المجانية لمدة ثلاث سنوات تشمل جميع البنود الواردة وحسب ما هو مذكور في دعوة العطاء.
9. تلتزم الشركة المحال عليها مادة/مواد بتسليم مديرية الدائرة المالية نسخة الكترونية من الارقام التسلسلية (SN) لجميع المواد المحال عليها .
10. ان لا تزيد مدة التسليم عن (12) اسبوع.