

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**إعلان طرح عطاء رقم**

**م ش5 /6/ 2024**

**(شراء اجهزة (UPS) لغرف الشبكات في مبنى القيادة العامة الجديدة)**

1. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي /مديرية المشتريات الدفاعية عن طرح العطاء رقم م ش5/6/2024 الخاص بشراء اجهزة (UPS) لغرف الشبكات في مبنى القيادة العامة الجديدة فعلى المتعهدين الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية/ شعبة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية لشراء نسخة العطاء مقابل دفع مبلغ (50) خمسون دينار أردني غير مستردة مصطحبين معهم سجل تجاري ورخص المهن سارية المفعول أو صور عنها.
2. يتم بيع دعوة العطاء يومياً ولغاية الساعه (1300) بعد الظهر من كل يوم ما عدا يوم الخميس والعطل الرسمية ويكون يوم الثلاثاء الموافق 19/3/2024 الساعه (1300) أخر موعد لبيع المناقصات.
3. تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم الى مديرية المشتريات الدفاعية / سكرتير اللجان قبل الساعه (1300) يوم الاربعاء الموافق 20/3/2024 معززة بتأمين مالي مصدق بقيمة (3%) ثلاث بالمئة من قيمة المناقصة وكل مناقصة ترد بعد هذا التاريخ أو غير مرفق بها تأمين مالي تهمل ولا ينظر بها .
4. علمًا بان موقعنا على الانترنت هو [www.jafdop.mil.jo](http://www.jafdop.mil.jo) (للاطلاع على المواصفات الفنية المطلوبة).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Feature** | **Minimum Specifications** |
|  | Rating | 3kVA / 3000W (Unity Power factor) |
|  | Technology | True online double conversion |
|  | Design | Tower |
|  | batteries | Sealed Lead Acid Maintenance-free Internal |
|  | Battery DC voltage | 72 V |
|  | Transfer Time | zero |
|  | Output Voltage | 230 V + 3% |
|  | Power Factor | >0.99 @ 100% load |
|  | Backup time | 10 min. @ 100% load |

**Uninterruptible Power Supply devices (UPS) QTy. (50**

**ب الشروط الخاصة:**

1. بيان مدة التسليم في العرض المقدم من قبل الشركة.
2. العطاء شامل التركيب والتشغيل في موقع تحدده مديرية الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات و كالاتي:
3. التركيب في غرف اتصالات وبجانب (Cabinet).
4. التركيب لا يشمل أي أعمال مدنية أو تمديدات كهربائية بحيث يتم ربط المدخل للجهاز على مصدر الكهرباء في الغرفة ويتم ربط المخرج على (PDU) الخاص بـ (Cabinet).

جـ. يحق للشركة اجراء زيارة للموقع قبل تقديم العرض بالتنسيق مع مديرية المشتريات الدفاعية ومديرية الامن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

1. يجب الالتزام بكافة محتويات المواصفات والشروط.
2. العرض يجب ان يشمل ورقة مطابقة على شكل جدول يحتوي المواصفات المطلوبة والمواصفات المقدمة من الشركة وبالإشارة الى الكتالوج الفني، عدم تقديم هذه الورقة يعطي الحق للجنة الشراء برفض العرض وتكون الشركة مسؤولة عن جميع المعلومات داخلها.